# Aşırı Nem / Su Teması (Çevresel Güvenlik Anomalisi)

# 1. Anomali Tanımı

“Aşırı Nem / Su Teması” anomalisi; EV şarj istasyonu (EVSE), konnektör, kablo ve/veya güç-elektroniği bölümlerinin, tasarımda öngörülen çevresel sınırların üzerinde neme maruz kalması ya da doğrudan su girişi/teması (yağmur, yıkama suyu, sel, yoğunlaşma/yoğuşma vb.) sonucu güvenli işletimin bozulması durumudur. Bu anomalide IP koruması yetersizliği veya bozulması nedeniyle muhafaza içine su/nem girer; izolasyon direnci düşer, kaçak akım artar ve istasyonun güvenlik mekanizmaları (RCD/IMD, CP kontrolü vb.) devreye girmeyebilir veya geç kalabilir.

# 2. Olası Nedenler

Yetersiz veya yanlış seçilmiş IP koruma sınıfı: Açık alan kurulumlarında en az IPX4/IP54 ve çoğu saha için IP65+ önerilir; daha düşük sınıflar yağmur/jet suyu altında su girişine yol açabilir.

Muhafaza ve kapak sızdırmazlık (conta/O‑ring) arızası, montaj toleransı hatası veya yaşlanma/UV‑ısı nedeniyle elastomerlerin sertleşmesi.

Konnektör/fiş‑priz bölgesinde contaların hasarı, kilit mekanizması gevşekliği ya da kullanıcı kaynaklı kapak açık bırakılması; özellikle Type 2 konnektörlerde fiziksel hasar nem girişini hızlandırır.

Kablo girişlerinde rakor/sızdırmazlık elemanı eksikliği veya gevşekliği; kablo boyunca kılcal su yürütmesi.

Yoğuşma (condensation): Sıcaklık değişimleri sonucu muhafaza içinde nem birikmesi; basınç eşitleme/drenaj yokluğu yoğuşmayı artırır.

Aşırı çevresel koşullar: Kıyı bölgelerinde tuzlu nem, yoğun sis, kar erimesi; sel/taşkın gibi kısa süreli su altında kalma.

İç bileşenlerde yalıtım malzemesi bozulması veya üretim hatası; nem ile birleşince izolasyon direncini hızla düşürür.

# 3. Olası Riskler ve Etkiler

Elektrik çarpması ve kaçak akım riski: Nem/su, izolasyon direncini azaltarak toprak kaçak akımlarını artırır; bu durum RCD/RCM tetiklemesi veya tetiklememe kaynaklı kullanıcı güvenliğini tehlikeye atar.

Kısa devre ve ark oluşumu: Su girişi, yüksek gerilimli DC/AC bara ve kontaktörlerde ark ve termal hasara sebep olabilir.

Korozyon ve uzun vadeli güvenilirlik kaybı: Sürekli yüksek nem, PCB ve konnektörlerde paslanma/oksitlenme ile iletkenlik artışı ve arızaları çoğaltır.

Aşırı ısınma ve yangın riski: Korozyon/kaçak akım nedeniyle kontaktör ve terminal noktalarında ısıl yükselme oluşabilir.

Hizmet kesintisi ve finansal kayıp: IP ihlali veya izolasyon hatası nedeniyle istasyon korumaya geçer/arıza verir; operatör için uptime kaybı, kullanıcı için mağduriyet yaratır.

Standart uyumsuzluğu ve hukuki risk: Çevresel koruma şartlarına uymayan ürün/kurulum sertifikasyon ve işletme denetimlerinde sorun çıkarır.

# 4. İlgili Standart Referansı

IEC 61851‑1: İletken (kablolu) EV şarj sistemlerinde genel güvenlik gereksinimleri; izolasyon ve kaçak akım korumalarının uygun çalışmasını şart koşar.

ISO 17409: Araç‑şebeke iletken şarj bağlantısında elektriksel güvenlik gereksinimleri ve tek‑hata durumlarında güvenli kesme davranışı.

IEC 60529 (IP sınıflandırması): Muhafazaların toz ve sıvı girişine karşı koruma derecelerini tanımlar; EVSE muhafaza ve konnektörleri için IP testleri bu standarda göre yapılır.

IEC 60364‑7‑722 / yerel tesisat kuralları: Dış ortam şarj noktalarında yağmur ve su sıçramasına karşı yeterli koruma (ör. IPX4 veya üstü) ve uygun topraklama/RCD seçimini zorunlu kılar.

IEC 62196‑1/‑2: Şarj konnektörleri/araç girişleri için mekanik‑çevresel dayanım ve sızdırmazlık koşulları.

# 5. Çözüm Önerileri

Donanım:

Kurulum ortamına göre doğru IP sınıfı seçimi: Açık alanlarda tipik olarak IP65, yoğun yağmur/jet suyu veya sel riski olan bölgelerde IP67‑IP68 seviyeleri hedeflenmelidir.

Muhafaza, kapak, kablo rakorları ve konnektörlerde çift kademeli sızdırmazlık; UV‑ısıya dayanıklı elastomer kullanımı.

Yoğuşmayı azaltmak için basınç eşitleme membranı, drenaj kanalı ve gerekirse düşük güçlü iç ısıtıcı/desiccant modülü.

PCB ve güç baralarında konformal kaplama, korozyona dayanıklı terminal/metal seçimi; tuzlu nem için ek kaplama.

Sürekli izolasyon izleme (IMD) ve kaçak akım izleme (RCM/RCD Type A + 6 mA DC algılama veya Type B) ile nem kaynaklı izolasyon düşüşlerinde otomatik enerji kesmesi.

Konnektör‑port çevresinde su birikimini engelleyecek mekanik tasarım (damlalık, eğimli yüzey, koruyucu kapak).

Yazılım / Kontrol:

Nem/su giriş sensörleri (RH, sıcaklık, su kaçak/ıslaklık algılama) verilerini gerçek zamanlı izleyip eşik aşımında şarjı güvenli şekilde durdurma ve kullanıcıya uyarı verme.

İzolasyon direnci ve kaçak akım verisi trend analiziyle erken uyarı; bakım tiketleme/uzaktan servis çağrısı.

Fail‑safe durum makinesi: Nem‑sıcaklık veya IP ihlali tespitinde CP/PWM hattını keserek kontaktörleri açma ve yeniden enerji vermeyi manuel onaya bağlama.

Saha şartlarına göre dinamik eşik yönetimi (ör. kısa süreli yoğunlaşma ile gerçek su ingressini ayıran histerezis/filtreleme).

Test / Operasyon:

IEC 60529’a göre sistem seviyesinde IP giriş testleri (yağmur, sıçrama, jet suyu, geçici suya daldırma).

Yüksek nem‑sıcaklık çevrimleri, yoğuşma testi, termal şok ve tuz sisi (salt‑fog) testleri.

Periyodik saha kontrolleri: Conta‑kapak, kablo rakoru, konnektör ve kilit mekanizması görsel kontrolü; RCD/IMD fonksiyon testi.

Sel/taşkın riski yüksek sahalarda yükseltilmiş montaj ve drenaj altyapısı; kullanıcıya ıslak/hasarlı konnektör kullanmama prosedürü.

# 6. Sonuç ve Değerlendirme

Aşırı nem veya su teması; EVSE’de izolasyon zayıflamasına, kaçak akıma ve korozyona yol açarak elektrik çarpması, kısa devre ve yangın gibi yüksek etkili güvenlik olaylarını tetikleyebilir. Bu nedenle doğru IP sınıfı seçimi, yoğuşma yönetimi, sürekli izolasyon/kaçak akım izleme ve sensör tabanlı erken uyarı mekanizmaları birlikte ele alınmalı; tasarım ve kurulum, ilgili IEC/ISO standartlarına göre test edilmelidir. Operasyon aşamasında düzenli bakım ve saha doğrulaması ile anomalinin oluşma olasılığı ve etkisi önemli ölçüde azaltılabilir.

# 7. Kaynakça

IEC 60529 – Ingress Protection (IP) ratings overview. IEC.  (IP sınıfları ve testleri).

Injet Energy (2024). Guide for EV Charger IP Rating (IP54‑IP68 açıklamaları).

EMSD (Hong Kong) Technical Guidelines on Charging Facilities for Electric Vehicles (2015) – dış ortamda IPX4+ gereksinimi.

ISO 17409:2020 – Electrically propelled road vehicles – Conductive power transfer – Safety requirements.

Sensirion (2024). Condition monitoring for EV‑Charger: water ingress and high humidity monitoring.

LI‑Charger (2025). RCD safety requirements for EV chargers (Type A/B ve 6 mA DC koruması).

ZDW‑TEC (2023). Protection requirements of EV Charger: moisture‑related insulation faults.